Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia

Dostawa tlenu medycznego, dostawa zbiornika na tlen poj. 6 m3 razem 
z parownikiem oraz, dzierżawa zbiornika z parownikiem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa tlenu medycznego w ilości szacowanej i planowanej: 6 dostaw
 po 4 tony każda, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

- Dostawa z montażem zbiornika na tlen medyczny poj.6 m3 wraz z parownikiem.

- Dzierżawa zbiornika tlenu medycznego o pojemności 6 m³ wraz z parownikiem.

- Transport, montaż, uruchomienie oraz serwis dzierżawionego zbiornika z parownikiem w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

- Realizacja dostaw tlenu medycznego w terminie do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Wymagania techniczne

Tlen medyczny:

- Zgodność z Farmakopeą Europejską.

- Czystość: min. 99,5%.

- Forma dostawy: w zbiornikach ciśnieniowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

- Oznaczenie zgodne z przepisami ADR i UDT.

Zbiornik z parownikiem:

- Pojemność zbiornika: 6 m³.

- Parownik o wydajności min. 10 m³/h.

- Zgodność z normami PN-EN.

- Wyposażenie: zawory, reduktory, węże, uchwyty montażowe.

Warunki dzierżawy

- Okres dzierżawy: minimum 36 miesiące.

- Serwis i konserwacja w cenie dzierżawy.

- Czas reakcji serwisu: maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia.

- Przeglądy techniczne: co najmniej raz w roku.

Warunki realizacji dostaw

- Dostawy realizowane na zgłoszenie Zamawiającego.

- Maksymalny czas realizacji dostawy: 48 godzin od zgłoszenia.

- Miejsce dostawy: magazyn gazów medycznych szpitala.

- Dokumentacja każdej dostawy: świadectwo jakości, karta charakterystyki, protokół dostawy.

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do realizacji minimum 50% planowanych dostaw w okresie obowiązywania umowy.

- Zabawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca dla cysterny w czasie tankowania.

Wymagania formalne wobec Wykonawcy

- Zezwolenie na obrót tlenem medycznym.

- Certyfikat jakości ISO 13485 lub równoważny.

- Uprawnienia UDT do dzierżawy zbiorników ciśnieniowych.

Umowa

- Od 01.01.2026 r. na 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na okres na kolejne max 36 miesięcy.

UWAGA

Instytut obecnie dzierżawi zbiornik na tlen medyczny o poj. 6 m3 wraz z parownikiem. Są to urządzenia od firmy MESSER Polska.

Szacunek cenowy

- Koszty dzierżawy

Netto

1750 zł netto x 36 (miesięcy) = 63.000 zł netto

Brutto

63000 zł netto x 8 % = 68.040 zł brutto

- Koszty dostaw tlenu medycznego

4 tony x 1950 zł/1 tona = 7800 zł netto

7800 zł netto x 8% Vat = 8424 zł brutto

7800 zł netto x 6 (dostaw) = 46.800 zł netto

8424 zł brutto x 6 (dostaw) = 50.544 zł brutto

Koszty transportu:

165 zł netto + 65 zł netto = 230 zł netto jedna dostawa

230 zł netto x 6 (dostaw) = 1380 zł netto

1380 zł netto x 8% Vat = 1491,40 zł brutto

- Całkowity koszt dostawy tlenu medycznego

Netto:

46.800 zł netto + 1380 zł netto = 48180 zł netto

Brutto:

48.180 zł netto x 8% = 52035,4 zł brutto

Łączny koszt postępowania:

Netto

63.000 zł netto (dzierżawa)+48180 zł netto (dostawa) = 111.180 zł netto

Brutto

111.180 zł netto x 8 % = 120.074,40 zł brutto

Szacunek cenowy sporządzono na podstawie wysłanego zapytania 
o dokonanie szacunku cenowego do dwóch firm MESSER i LINDE GAZ. .Na zapytanie odpowiedziała tylko firma MESSER